## Planilha1
Relatório de Serviços Técnicos
Dados do cliente | [8 empty] | Dados da visita
Empresa | [8 empty] | Data |  |  | Percurso (km)
${datasource._11_empresa} | [8 empty] | ${datasource._21_data} |  |  | ${datasource._27_quilometragem}
Endereço | [8 empty] | Hora de chegada |  |  | Hora de saída
${datasource._12_endereco} | [8 empty] | ${datasource._22_horario_de_chegada} |  |  | ${datasource._23_horario_de_saida}
Nome do contato |  |  |  | E-mail |  |  |  |  | Técnico(s)
${datasource._13_nome_do_contato} |  |  |  | ${datasource._15_email} |  |  |  |  | ${datasource._24_tecnico}
Equipamento |  |  |  | Nº OS |  |  |  |  | Ajudante(s)
${datasource._14_equipamento} |  |  |  | ${datasource._16_n_os} |  |  |  |  | ${datasource._25_ajudante}
Nº Chamado |  |  |  | Nº Atendimento |  |  |  |  | Engenheiro(s)
${datasource._17_n_chamado} |  |  |  | ${datasource._18_n_atendimento} |  |  |  |  | ${datasource._26_engenheiro}
Relato Inicial
Foto do equipamento | [6 empty] | Equipamento em operação? |  |  | ${datasource._31_equipamento_em_operacao}
${datasource._33_situacao_encontrada__foto_attachments[0].file} | [6 empty] | ${datasource._311_equipamento_em_operacao__descreva_estado_de_funcionamento_do_equipamento}
Defeito Encontrado / Situação Encontrada
${datasource._32_situacao_encontrada__descricao}
Verificações Elétricas
Tensão entre fases (V) | [7 empty] | Tensão entre fase e terra (V)
RS: | ${datasource._41_tensao_entre_fases_rs} V | ST: | ${datasource._42_tensao_entre_fases_st} V | RT: | ${datasource._43_tensao_entre_fases_rt} V |  |  | R-GND: | ${datasource._44_tensao_entre_fases_e_terra_rgnd} V | S-GND: | ${datasource._45_tensao_entre_fases_e_terra_sgnd} V | T-GND: | ${datasource._46_tensao_entre_fases_e_terra_tgnd} V
Correntes Verificadas (A)
Item |  |  | R | S | T | Nominal | Item |  |  | R | S | T | Nominal
${datasource._51_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._52_correntea_r} A | ${datasource._53_correntea_s} A | ${datasource._54_correntea_t} A | ${datasource._55_corrente_nominala} A | ${datasource._131_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._132_correntea_r} A | ${datasource._133_correntea_s} A | ${datasource._134_correntea_t} A | ${datasource._135_corrente_nominala} A
${datasource._61_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._62_correntea_r} A | ${datasource._63_correntea_s} A | ${datasource._64_correntea_t} A | ${datasource._65_corrente_nominala} A | ${datasource._141_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._142_correntea_r} A | ${datasource._143_correntea_s} A | ${datasource._144_correntea_t} A | ${datasource._145_corrente_nominala} A
${datasource._71_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._72_correntea_r} A | ${datasource._73_correntea_s} A | ${datasource._74_correntea_t} A | ${datasource._75_corrente_nominala} A | ${datasource._151_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._152_correntea_r} A | ${datasource._153_correntea_s} A | ${datasource._154_correntea_t} A | ${datasource._155_corrente_nominala} A
${datasource._81_informe_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._82_correntea_r} A | ${datasource._83_correntea_s} A | ${datasource._84_correntea_t} A | ${datasource._85_corrente_nominala} A | ${datasource._161_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._162_correntea_r} A | ${datasource._163_correntea_s} A | ${datasource._164_correntea_t} A | ${datasource._165_corrente_nominala} A
${datasource._91_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._92_correntea_r} A | ${datasource._93_correntea_s} A | ${datasource._94_correntea_t} A | ${datasource._95_corrente_nominala} A | ${datasource._171_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._172_correntea_r} A | ${datasource._173_correntea_s} A | ${datasource._174_correntea_t} A | ${datasource._175_corrente_nominala} A
${datasource._101_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._102_correntea_r} A | ${datasource._103_correntea_s} A | ${datasource._104_correntea_t} A | ${datasource._105_corrente_nominala} A | ${datasource._181_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._182_correntea_r} A | ${datasource._183_correntea_s} A | ${datasource._184_correntea_t} A | ${datasource._185_corrente_nominala} A
${datasource._111_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._112_correntea_r} A | ${datasource._113_correntea_s} A | ${datasource._114_correntea_t} A | ${datasource._115_corrente_nominala} A | ${datasource._191_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._192_correntea_r} A | ${datasource._193_correntea_s} A | ${datasource._194_correntea_t} A | ${datasource._195_corrente_nominala} A
${datasource._121_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._122_correntea_r} A | ${datasource._123_correntea_s} A | ${datasource._124_correntea_t} A | ${datasource._125_corrente_nominala} A | ${datasource._201_informe_o_item_que_ira_verificar_correntea} |  |  | ${datasource._202_correntea_r} A | ${datasource._203_correntea_s} A | ${datasource._204_correntea_t} A | ${datasource._205_corrente_nominala} A
Verificações Mecânicas
Circuito | Pressões |  | Temperaturas |  |  |  |  | Super | Sub | Umidade |  | Capacidade
| Alta | Baixa | Set-point | Processo | Retorno | Baixa | Ambiente | Aquec. | Resfr. | Set-point | UR
1 | ${datasource._221_sistema_01_l_pressao_de_altapsig} PSI | ${datasource._212_sistema_01_l_pressao_de_baixapsig} PSI | ${datasource._213_sistema_01_l_temperatura_de_setpointc} ºC | ${datasource._214_sistema_01_l_temperatura_de_processoc} ºC | ${datasource._215_sistema_01_l_temperatura_de_retornoc} ºC | ${datasource._216_sistema_01_l_temperatura_baixac} ºC | ${datasource._217_sistema_01_l_temperatura_ambientec} | ${datasource._218_sistema_01_l_superaquecimentok} K | ${datasource._219_sistema_01_l_subresfriamentok} K | ${datasource._2110_sistema_01_l_setpoint_de_umidade} % | ${datasource._2111_sistema_01_l_umidade_relativaur} % | ${datasource._2112_sistema_01_l_capacidade} %
2 | ${datasource._221_sistema_02_l_pressao_de_altapsig} PSI | ${datasource._222_sistema_02_l_pressao_de_baixapsig} PSI | ${datasource._223_sistema_02_l_temperatura_de_setpointc} ºC | ${datasource._224_sistema_02_l_temperatura_de_processoc} ºC | ${datasource._225_sistema_02_l_temperatura_de_retornoc} ºC | ${datasource._226_sistema_02_l_temperatura_baixac} ºC |  | ${datasource._228_sistema_02_l_superaquecimentok} K | ${datasource._229_sistema_02_l_subresfriamentok} K | ${datasource._2210_sistema_02_l_setpoint_de_umidade} % | ${datasource._2211_sistema_02_l_umidade_relativaur} % | ${datasource._2212_sistema_02_l_capacidade} %
Pressão da Bomba |  |  |  | Nivel de óleo dos compressores |  |  |  |  | Visor de liquido
Moto-Bomba 1 |  | ${datasource._231_motobomba_1_bar} Bar |  | CP 1 | ${datasource._234_nivel_de_oleo_dos_compressor_n1} | CP 4 | ${datasource._237_nivel_de_oleo_dos_compressor_n4} |  | Circuito 1 | ${datasource._2310_visor_de_liquido__circuito_1}
Moto-Bomba 2 |  | ${datasource._232_motobomba_2_bar} Bar |  | CP 2 | ${datasource._235_nivel_de_oleo_dos_compressor_n2} | CP 5 | ${datasource._238_nivel_de_oleo_dos_compressor_n5} |  | Circuito 2 | ${datasource._2311_visor_de_liquido__circuito_2}
Moto-Bomba 3 |  | ${datasource._233_motobomba_3_bar} Bar |  | CP 3 | ${datasource._236_nivel_de_oleo_dos_compressor_n3} | CP 6 | ${datasource._239_nivel_de_oleo_dos_compressor_n6}
Descrição do Atendimento
${datasource._261_descreva_o_atendimento}
Instrumentos utilizados
Manômetro: |  |  | ${datasource._251_manometro}
Vacuômetro: |  |  | ${datasource._252_vacuometro}
Termômetro: |  |  | ${datasource._254_termometro}
Amperímetro Multímetro: |  |  | ${datasource._255_amperimetro_multimetro}
Detector de Vazamento: |  |  | ${datasource._256_detector_de_vazamento}
Problema Solucionado? |  |  | ${datasource._262_problema_solucionado} ¦ ${datasource._263_problema_solucionado} | [5 empty] | Material utilizado |  |  |  | Qnt.
Envio de prosposta |  |  | ${datasource._264_necessario_envio_de_proposta} | [5 empty] | ${datasource._281_material_utilizado_1} |  |  |  | ${datasource._2811_qnt_material_utilizado_1}
[9 empty] | ${datasource._282_material_utilizado_2} |  |  |  | ${datasource._2821_qnt_material_utilizado_2}
Descrição da Proposta |  |  |  | ${datasource._265_tipo_de_proposta} |  |  |  |  | ${datasource._283_material_utilizado_3} |  |  |  | ${datasource._2831_qnt_material_utilizado_3}
${datasource._266_descricao_da_proposta} | [8 empty] | ${datasource._284_material_utilizado_4} |  |  |  | ${datasource._2841_qnt_material_utilizado_4}
[9 empty] | ${datasource._285_material_utilizado_5} |  |  |  | ${datasource._2851_qnt_material_utilizado_5}
[9 empty] | ${datasource._286_material_utilizado_6} |  |  |  | ${datasource._2861_qnt_material_utilizado_6}
[9 empty] | ${datasource._287_material_utilizado_7} |  |  |  | ${datasource._2871_qnt_material_utilizado_7}
[9 empty] | ${datasource._288_material_utilizado_8} |  |  |  | ${datasource._2881_qnt_material_utilizado_8}
[9 empty] | ${datasource._289_material_utilizado_9} |  |  |  | ${datasource._2891_qnt_material_utilizado_9}
[9 empty] | ${datasource._2810_material_utilizado_10} |  |  |  | ${datasource._28101_qnt_material_utilizado_10}
[9 empty] | ${datasource._2811_material_utilizado_11} |  |  |  | ${datasource._28111_qnt_material_utilizado_11}
[9 empty] | ${datasource._2812_material_utilizado_12} |  |  |  | ${datasource._28121_qnt_material_utilizado_12}
[9 empty] | ${datasource._2813_material_utilizado_13} |  |  |  | ${datasource._28131_qnt_material_utilizado_13}
[9 empty] | ${datasource._2814_material_utilizado_14} |  |  |  | ${datasource._28141_qnt_material_utilizado_14}
Aos cuidados: | [8 empty] | ${datasource._2815_material_utilizado_15} |  |  |  | ${datasource._28151_qnt_material_utilizado_15}
${datasource._267_aos_cuidados_de_quem_devo_encaminhar_a_proposta} | [8 empty] | ${datasource._2816_material_utilizado_16} |  |  |  | ${datasource._28161_qnt_material_utilizado_16}
E-mail: | [8 empty] | ${datasource._2817_material_utilizado_17} |  |  |  | ${datasource._28171_qnt_material_utilizado_17}
${datasource._279_email_de_quem_devo_encaminhar_a_proposta} | [8 empty] | ${datasource._2818_material_utilizado_18} |  |  |  | ${datasource._28181_qnt_material_utilizado_18}
Telefone: | [8 empty] | ${datasource._2819_material_utilizado_19} |  |  |  | ${datasource._28191_qnt_material_utilizado_19}
${datasource._268_telefone_de_quem_devo_encaminhar_a_proposta} | [8 empty] | ${datasource._2820_material_utilizado_20} |  |  |  | ${datasource._28201_qnt_material_utilizado_20}
Comentários Finais
Nome |  |  |  |  | Cargo/Setor |  |  |  | Comentários do cliente
${datasource._271_nome_do_responsavel} |  |  |  |  | ${datasource._272_cargosetor_do_responsavel} |  |  |  | ${datasource._275_comentario_do_cliente}
E-mail |  |  |  |  | Telefone:
${datasource._273_email_do_responsavel} |  |  |  |  | ${datasource._274_telefone_do_responsavel}
Assinatura Cliente |  |  |  |  | Assinatura Técnico
${datasource._276_assinatura_do_cliente} |  |  |  |  | ${datasource._277_assinatura_do_tecnico}
${datasource._2761_avaliacao_do_atendimento}
Estrutura
Limpeza do Gabinete |  |  |  | Limpar com pano de algodão limpo, detergente líquido Neutro e água |  |  |  | O gabinete deve estar limpo sem marcas aparentes e sem poeira acumulada. |  |  |  | ${datasource._301__v_limpeza_do_gabinete__mlimpar_com_pano_de_algodao_limpo_detergente_liquido_neutro_e_agua__c__o_gabinete_deve_estar_limpo_sem_marcas_aparentes_e_sem_poeira_acumulada}
Retoques de pintura |  |  |  | Verificar pontos de oxidação, limpar e/ou lixar até a oxidação ser removida e retocar a pintura com tinta epóxi |  |  |  | Os locais afetados devem estar isentos de pontos de oxidação |  |  |  | ${datasource._302__v_retoques_de_pintura__mverificar_pontos_de_oxidacao_limpar_eou_lixar_ate_a_oxidacao_ser_removida_e_retocar_a_pintura_com_tinta_epoxi_c__os_locais_afetados_devem_estar_isentos_de_pontos_de_oxidacao}
Porta do quadro elétrico |  |  |  | Abrir e fechar a porta |  |  |  | A porta deve estar alinhada e fechando sem dificuldade |  |  |  | ${datasource._303__v_porta_do_quadro_eletrico__m_abrir_e_fechar_as_porta__c_a_porta_deve_estar_alinhada_e_fechando_sem_dificuldade}
Fita de vedação do quadro elétrico |  |  |  | Visual |  |  |  | A fita de vedação deve estar bem fixada em todo o contorno interno da porta do quadro elétrico e não deve apresentar pontos de descolamento |  |  |  | ${datasource._304__v_fita_de_vedacao_do_quadro_eletrico__m_visual__c_a_fita_de_vedacao_deve_estar_bem_fixada_em_todo_o_contorno_interno_da_porta_do_quadro_eletrico_e_nao_deve_apresentar_pontos_de_descolamento}
Fechos da porta do quadro elétrico |  |  |  | Fechar a porta e travá-la. Depois, destravá-la |  |  |  | Não deve haver interferência entre a lingueta e a caixa do QE. A porta deve estar pressionada contra a borracha de vedação, sem permitir folgas |  |  |  | ${datasource._305__v_fechos_da_porta_do_quadro_eletrico__m_fechar_a_porta_e_travala_depois_destravala__c_nao_deve_haver_interferencia_entre_a_lingueta_e_a_caixa_do_qe_a_porta_deve_estar_pressionada_contra_a_borracha_de_vedacao_sem_permitir_folgas}
Alinhamento e fechamento da Chaparia |  |  |  | Verificar alinhamento das chapas de fechamento do gabinete |  |  |  | Devem estar alinhadas e não deve haver parafusos sem fixação |  |  |  | ${datasource._306__v_alinhamento_e_fechamento_da_chaparia__m_verificar_alinhamento_das_chapas_de_fechamento_do_gabinete__c_devem_estar_alinhadas_e_nao_devem_haver_parafusos_sem_fixacao}
Telas de fechamento |  |  |  | Verificar se estão limpas, desobstruídas e alinhadas |  |  |  | Devem estar limpas, alinhadas, não deve haver rasgos e não deve haver parafusos sem fixação |  |  |  | ${datasource._307__v_telas_de_fechamento__m_verificar_se_estao_limpas_desobstruidas_e_alinhadas__c_devem_estar_limpas_alinhadas_nao_devem_haver_rasgos_e_nao_devem_haver_parafusos_sem_fixacao}
Limpeza do Condensador aletado *Equipamentos com condesação a AR |  |  |  | Verificar se o condensador está limpo e sem aletas obstruídas |  |  |  | Deve estar limpo e sem aletas amassadas. |  |  |  | ${datasource._308__v_limpeza_do_condensador_aletado_equipamentos_com_condensacao_a_ar__m_verificar_se_condensador_esta_limpo_e_sem_aletas_obstruidas__c_deve_estar_limpo_e_sem_aletas_amassadas}
Limpeza dos condensadores casco tubo *Equipamentos com condesação a água |  |  |  | Varetar os condensadores casco tubo |  |  |  | Deve estar limpo e sem inscrustações |  |  |  | ${datasource._309__v_limpeza_dos_condensadores_casco_tubo_equipamentos_com_condensacao_a_agua__m_varetar_os_condensadores_casco_tubo__c_deve_estar_limpo_e_sem_incrustacoes}
Limpeza do filtro de água de condensação *Equipamentos com condesação a água com trocadores a placa |  |  |  | Verificar limpeza do filtro da linha de água de condensação |  |  |  | Deve estar limpo, sem obstruções. |  |  |  | ${datasource._3010__v_limpeza_do_filtro_de_agua_de_condensacao_equipamentos_com_condensacao_a_agua_com_trocadores_a_placa__m_verificar_limpeza_do_filtro_da_linha_de_agua_de_condensacao__c_deve_estar_limpo_sem_obstrucoes}
Caixas de fechamento dos motores |  |  |  | Verificar se as caixas de fechamento dos motores estão fechadas e intactas |  |  |  | Devem estar fechadas, sem aberturas ou trincas e com os prensa-cabos devidamente apertados |  |  |  | ${datasource._3011__v_caixas_de_fechamento_dos_motores__m_verificar_se_caixas_de_fechamento_dos_motores_estao_fechadas_e_intactas__c_devem_estar_fechadas_sem_aberturas_ou_trincas_e_com_os_prensacabos_devidamente_apertados}
Verificar |  |  |  | Método |  |  |  | Critério |  |  |  | Resultado
Quadro Elétrico
Vedação dos furos de passagens do QE e prensa cabos. |  |  |  | Verificar visualmente se todos os furos para passagem de cabos estão tampados e com os prensa cabos devidamente apertados |  |  |  | Não deve haver furos abertos ou cabos sem o aperto adequado no prensa-cabo |  |  |  | ${datasource._311__v_vedacao_dos_furos_de_passagens_do_qe_e_prensa_cabos__m_verificar_visualmente_se_todos_os_furos_de_passagem_de_cabos_estao_devidamente_vedados__c_nao_deve_haver_furos_abertos_ou_cabos_sem_o_aperto_adequado_no_prensacabo}
Limpeza do Quadro Elétrico |  |  |  | Visual |  |  |  | O quadro elétrico deve estar limpo, sem poeiras e limalhas |  |  |  | ${datasource._312__v_limpeza_do_quadro_eletrico__m_visual__c_o_quadro_eletrico_deve_estar_limpo_sem_poeira_e_limalhas}
Fixação dos Componentes elétricos |  |  |  | Reapertar os parafusos de fixação dos componentes |  |  |  | Os componentes devem estar devidamente fixados ao quadro elétrico |  |  |  | ${datasource._313__v_fixacao_dos_componentes_eletricos__m_reapertar_os_parafusos_de_fixacao_dos_componentes__c_os_componentes_devem_estar_devidamente_fixados_ao_quadro_eletrico}
Verificar ligações elétricas na régua de bornes |  |  |  | Verificar se todos os cabos elétricos estão devidamente conectados nos respectivos bornes |  |  |  | Não deve haver fios soltos |  |  |  | ${datasource._314__v_verificar_ligacoes_eletricas_na_regua_de_bornes__m_verificar_se_todos_os_cabos_eletrico_estao_devidamente_conectados_nos_respectivos_bornes__c_nao_devem_haver_fios_soltos}
Hidráulica
Fixação dos Componentes mecânicos |  |  |  | Reapertar os parafusos de fixação dos componentes |  |  |  | Os componentes devem estar devidamente fixados |  |  |  | ${datasource._321__v_fixacao_dos_componentes_mecanicos__m_reapertar_os_parafusos_de_fixacao_dos_componentes__c_os_componentes_devem_estar_devidamente_fixados}
Conexões hidráulicas |  |  |  | Visual |  |  |  | Não deve haver vazamentos |  |  |  | ${datasource._322__v_conexoes_hidraulicas__m_visual__c_nao_deve_haver_vazamentos}
Isolação térmica |  |  |  | Verificar condições da isolação das tubulações. Isolações danificadas ou com umidade excessiva deverão ser substituídas ou reparadas |  |  |  | Não devem haver isolações danificadas |  |  |  | ${datasource._323__v_isolacao_termica__m_verificar_condicoes_da_isolacao_das_tubulacoes_isolacoes_danificadas_ou_com_umidade_excessiva_deverao_ser_substituidas_ou_reparadas__c_nao_devem_haver_isolacoes_danificadas}
Limpeza do reservatório de água |  |  |  | Verificar limpeza do reservatório de água |  |  |  | Deve estar limpo, sem sujeira acumulada e particulas sólidas. |  |  |  | ${datasource._324__v_limpeza_do_reservatorio_de_agua__m_verificar_limpeza_do_reservatorio_de_agua__c_deve_estar_limpo_sem_sujeira_acumulada_e_particulas_solidas}
Filtro de água gelada (FA1) |  |  |  | Verificar limpeza do filtro da linha de água gelada |  |  |  | Deve estar limpo, sem obstruções |  |  |  | ${datasource._325__v_filtro_de_agua_gelada_fa1__m_verificar_limpeza_do_filtro_da_linha_de_agua_gelada__c_deve_estar_limpo_sem_obstrucoes}
Testes Operacionais
Tensão entre as fases R, S e T |  |  |  | Energizar o painel elétrico e executar medições na entrada de energia |  |  |  | Oscilação máxima permitida: 220V (198 à 242V) 380V (342 à 418V) 440V (396 à 484V) |  |  |  | ${datasource._331__v_tensao_entre_as_fases_r_s_e_t__m_energizar_o_painel_eletrico_e_executar_medicoes_na_entrada_de_energia__c_oscilacao_maxima_permitida_220v_198_a_242v_380v_342_a_418v_440v_396_a_484v}
Verificar |  |  |  | Método |  |  |  | Critério |  |  |  | Resultado
Testes Operacionais
Relê de sequência e falta de fase (RSF) |  |  |  | Acionar a chave geral do equipamento |  |  |  | LED verde do RSF1 deve acender |  |  |  | ${datasource._332__v_rele_de_sequencia_e_falta_de_fase_rsf__m_acionar_a_chave_geral_do_equipamento__c_led_verde_do_rsf1_deve_acender}
Fusíveis |  |  |  | Verificar fúsiveis de proteção do comando elétrico |  |  |  | Não deve haver fusíveis abertos ou danificados |  |  |  | ${datasource._333__v_fusiveis__m_verificar_fusiveis_de_protecao_do_comando_eletrico__c_nao_devem_haver_fusiveis_abertos_ou_danificados}
Tensão na saída do secundário 1 do transformador (TF1) |  |  |  | Medir tensão na saída do secundário 1 |  |  |  | Os valores medidos deverão estar conforme projeto |  |  |  | ${datasource._334__v_tensao_na_saida_do_secundario_1_do_transformador_tf1__m_medir_tensao_na_saida_do_secundario_1__c_os_valores_medidos_deverao_estar_conforme_projeto}
Tensão na saída do secundário 2 do transformador (TF1) |  |  |  | Medir tensão na saída do secundário 2 |  |  |  | Os valores medidos deverão estar conforme projeto |  |  |  | ${datasource._335__v_tensao_na_saida_do_secundario_2_do_transformador_tf1__m_medir_tensao_na_saida_do_secundario_2__c_os_valores_medidos_deverao_estar_conforme_projeto}
Tensão na saída do secundário 3 do transformador (TF1) |  |  |  | Medir tensão na saída do secundário 3 |  |  |  | Os valores medidos deverão estar conforme projeto |  |  |  | ${datasource._336__v_tensao_na_saida_do_secundario_3_do_transformador_tf1__m_medir_tensao_na_saida_do_secundario_3__c_os_valores_medidos_deverao_estar_conforme_projeto}
Tensão na saída do secundário 4 do transformador (TF1) |  |  |  | Medir tensão na saída do secundário 4 |  |  |  | Os valores medidos deverão estar conforme projeto |  |  |  | ${datasource._337__v_tensao_na_saida_do_secundario_4_do_transformador_tf1__m_medir_tensao_na_saida_do_secundario_4__c_os_valores_medidos_deverao_estar_conforme_projeto}
Configuração do controlador (CLP1) |  |  |  | Verificar parâmetros do CLP do equipamento |  |  |  | Devem estar conforme folha de SETUP da máquina |  |  |  | ${datasource._338__v_configuracao_do_controlador_clp1__m_verificar_parametros_do_clp_do_equipamento__c_devem_estar_conforme_folha_de_setup_da_maquina}
Disjuntores dos compressores |  |  |  | Desarmar disjuntores dos compressores |  |  |  | Devem sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._339__v_disjuntores_dos_compressores__m_desarmar_disjuntores_dos_compressores__c_devem_sinalizar_falhas}
Disjuntores dos ventiladores dos condensadores |  |  |  | Desarmar disjuntores dos ventiladores do condensador |  |  |  | Devem sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3310__v_disjuntores_dos_ventiladores_dos_condensadores__m_desarmar_disjuntores_dos_compressores__c_devem_sinalizar_falhas}
Disjuntores das bombas |  |  |  | Desarmar disjuntores das bombas |  |  |  | Devem sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3311__v_disjuntores_das_bombas__m_desarmar_disjuntores_dos_compressores__c_devem_sinalizar_falhas}
Pressostato de Alta (PA) |  |  |  | Na régua de bornes abra o contato dos pressostatos de alta do equipamento |  |  |  | Deve parar equipamento e sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3312__v_pressostato_de_alta_pa__m_na_regua_de_bornes_abra_o_contato_dos_pressostatos_de_alta_do_equipamento__c_deve_parar_equipamento_e_sinalizar_falha}
Verificar |  |  |  | Método |  |  |  | Critério |  |  |  | Resultado
Testes Operacionais
Pressostato de Alta (PB) |  |  |  | Na régua de bornes abra o contato dos pressostatos de baixa do equipamento |  |  |  | Deve parar equipamento e sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3313__v_pressostato_de_baixa_pb__m_na_regua_de_bornes_abra_o_contato_dos_pressostatos_de_baixa_do_equipamento__c_deve_parar_equipamento_e_sinalizar_falha}
Pressostato de Filtro Sujo (PD, PAA) |  |  |  | Na régua de bornes abra o contato de PD1 ou PAA1 ou PAA2) |  |  |  | Deve sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3314__v_pressostato_de_filtro_sujo_pd_paa__m_na_regua_de_bornes_abra_o_contato_de_pd1_ou_paa1_ou_paa2__c_devem_sinalizar_falhas}
Termístico dos Compressores |  |  |  | Na régua de bornes abra o contato dos termísticos dos compressores |  |  |  | Deve parar equipamento e sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3315__v_termistico_dos_compressores__m_na_regua_de_bornes_abra_o_contato_dos_termisticos_dos_compressores__c_deve_parar_o_compressor_e_sinalizar_falha}
Sensor de nível (CN1) |  |  |  | Com equipamento em funcionamento abaixe o sensor de nível manualmente |  |  |  | Deve parar equipamento e sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3316__v_sensor_de_nivel_cn1__m_com_equipamento_em_funcionamento_abaixe_o_sensor_de_nivel_manualmente__c_deve_parar_equipamento_e_sinalizar_falha}
Sensor de Fluxo (FS) |  |  |  | Com equipamento em funcionamento verifique se LED de fluxo de água está acima do LED Vermelho de corte |  |  |  | Caso esteja acima, não deve parar equipamento. Caso esteja abaixo, deve parar equipamento e sinalizar falha |  |  |  | ${datasource._3317__v_sensor_de_fluxo_fs__m_com_equipamento_em_funcionamento_verifique_se_led_de_fluxo_de_agua_esta_acima_do_led_vermelho_de_corte__c_caso_esteja_acima_nao_deve_parar_equipamento_caso_esteja_abaixo_deve_parar_equipamento_e_sinalizar_falha}
Manômetro (MP) |  |  |  | Com equipamento em funcionamento, verificar condições do manômetro |  |  |  | Não deve estar travado, e deve estar oscilando conforme condição de operação da bomba |  |  |  | ${datasource._3318__v_manometro_mp__m_com_equipamento_em_funcionamento_verificar_condicoes_do_manometro__c_nao_deve_estar_travado_e_deve_estar_oscilando_conforme_condicao_de_operacao_da_bomba}
Condição da água |  |  |  | Verificar aspecto da água de processo |  |  |  | Deve estar translúcida e não deve conter partículas sólidas |  |  |  | ${datasource._3319__v_condicao_da_agua__m_verificar_aspecto_da_agua_de_processo__c_deve_estar_translucida_e_nao_deve_conter_particulas_solidas}
[8 empty] | Recolher amostra para enviar para análise |  |  |  | ${datasource._33191__v_condicao_da_agua__m_verificar_aspecto_da_agua_de_processo__c_recolher_amostra_para_enviar_para_analise}
Sensor de Temperatura (SP1) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3321__v_sensor_de_temperatura_sp1__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sensor de Temperatura (SP2) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3322__v_sensor_de_temperatura_sp2__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sensor de Temperatura (SP3) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3323__v_sensor_de_temperatura_sp3__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Verificar |  |  |  | Método |  |  |  | Critério |  |  |  | Resultado
Testes Operacionais
Sensor de Temperatura (SP4) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3324__v_sensor_de_temperatura_sp4__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sensor de Temperatura (SP5) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3325__v_sensor_de_temperatura_sp5__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sensor de Temperatura (SP6) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3326__v_sensor_de_temperatura_sp6__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sensor de Temperatura (SP7) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3327__v_sensor_de_temperatura_sp7__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sensor de Temperatura (SP8) |  |  |  | Inserir o sensor de temperatura em um recipiente com água em temperatura ambiente junto com o termômetro padrão |  |  |  | Anotar os dois valores encontrados, o erro não deve ser maior que 1,0ºC |  |  |  | ${datasource._3328__v_sensor_de_temperatura_sp8__m_inserir_o_sensor_de_temperatura_em_um_recipiente_com_agua_em_temperatura_ambiente_junto_com_o_termometro_padrao__c_anotar_o_valor_os_dois_valores_encontrados_o_erro_nao_deve_ser_maior_que_10c}
Sistema de By-pass |  |  |  | Com equipamento em funcionamento, verifique as condições do by-pass de água do equipamento e ajuste se necessário |  |  |  | Equipamento não deve desarmar por fluxo baixo de água |  |  |  | ${datasource._3329__v_sistema_de_bypass__m_com_equipamento_em_funcionamento_verifique_as_condicoes_do_bypass_de_agua_do_equipamento_e_ajuste_se_necessario__c_equipamento_nao_deve_desarmar_por_fluxo_baixo_de_agua}
Compressores - Circuito 1
Mancha de óleo na tubulação |  |  |  | Verificar a existência de pontos de óleo na tubulação do equipamento |  |  |  | Não deve haver pontos com mancha de óleo |  |  |  | ${datasource._341__v_mancha_de_oleo_na_tubulacao__m_verificar_a_existencia_pontos_de_oleo_na_tubulacao_do_equipamento__c_nao_deve_haver_pontos_com_mancha_de_oleo}
Visor de líquido |  |  |  | Verificar visor de líquido do sistema de refrigeração |  |  |  | Deve estar indicada a cor correspondente a "SECO" ("DRY"), e não deve estar borbulhando |  |  |  | ${datasource._342__v_visor_de_liquido__m_verificar_visor_de_liquido_do_sistema_de_refrigeracao__c_deve_estar_indicada_a_cor_correspondente_a_seco_dry_e_nao_deve_estar_borbulhando}
Detecção de vazamento de fluido refrigerante |  |  |  | Com equipamento limpo, mova lentamente o detector de vazamento (até 2,5cm por seg.) por todos os pontos de emenda do circuito frigorífico a uma distância de até 1,5 cm do ponto verificado |  |  |  | Detector não deve alarmar |  |  |  | ${datasource._343__v_deteccao_de_vazamento_de_gas__m_com_equipamento_limpo_mova_lentamente_o_detector_de_vazamento_ate_25cm_por_seg_por_todos_os_pontos_de_emenda_do_circuito_frigorifico_a_uma_distancia_de_ate_15_cm__c_detector_nao_deve_alarmar}
Nível de óleo do compressor |  |  |  | Verificar nível de óleo do compressor |  |  |  | Deve estar entre 1/4 e 3/4 do visor (com o compressor desligado) |  |  |  | ${datasource._344__v_nivel_de_oleo_do_compressor__m_verificar_nivel_de_oleo_do_compressor__c_deve_estar_entre_14_e_34_do_visor_com_o_compressor_desligado}
Medição das pressões de trabalho |  |  |  | A pressão só deve ser aferida caso dois ou mais itens do grupo de compressores - circuito 1 sejam reprovados. (Em caso de equipamentos com Válvula de Expansão eletrônica a medição “DEVE SEMPRE SER FEITA” através do modulo da válvula) |  |  |  | Anotar valor no campo correnspondende |  |  |  | ${datasource._345__v_medicao_das_pressoes_de_trabalho__m_a_pressao_so_deve_ser_aferida_caso_dois_ou_mais_itens_do_grupo_de_compressores_circuito_1_sejam_reprovados_equipamentos_com_valvula_de_expansao_eletronica_usar_do_modulo_da_valvula__c_anotar_valor_medido}
Verificar |  |  |  | Método |  |  |  | Critério |  |  |  | Resultado
Compressores - Circuito 2
Mancha de óleo na tubulação |  |  |  | Verificar a existência de pontos de óleo na tubulação do equipamento |  |  |  | Não deve haver pontos com mancha de óleo |  |  |  | ${datasource._351__v_mancha_de_oleo_na_tubulacao__m_verificar_a_existencia_pontos_de_oleo_na_tubulacao_do_equipamento__c_nao_deve_haver_pontos_com_mancha_de_oleo}
Visor de líquido |  |  |  | Verificar visor de líquido do sistema de refrigeração |  |  |  | Deve estar indicada a cor correspondente a "SECO" ("DRY"), e não deve estar borbulhando |  |  |  | ${datasource._352__v_visor_de_liquido__m_verificar_visor_de_liquido_do_sistema_de_refrigeracao__c_deve_estar_indicada_a_cor_correspondente_a_seco_dry_e_nao_deve_estar_borbulhando}
Detecção de vazamento de fluido refrigerante |  |  |  | Com equipamento limpo, mova lentamente o detector de vazamento (até 2,5cm por seg.) por todos os pontos de emenda do circuito frigorífico a uma distância de até 1,5 cm do ponto verificado |  |  |  | Detector não deve alarmar |  |  |  | ${datasource._353__v_deteccao_de_vazamento_de_gas__m_com_equipamento_limpo_mova_lentamente_o_detector_de_vazamento_ate_25cm_por_seg_por_todos_os_pontos_de_emenda_do_circuito_frigorifico_a_uma_distancia_de_ate_15_cm__c_detector_nao_deve_alarmar}
Nível de óleo do compressor |  |  |  | Verificar nível de óleo do compressor |  |  |  | Deve estar entre 1/4 e 3/4 do visor (com o compressor desligado) |  |  |  | ${datasource._354__v_nivel_de_oleo_do_compressor__m_verificar_nivel_de_oleo_do_compressor__c_deve_estar_entre_14_e_34_do_visor_com_o_compressor_desligado}
Medição das pressões de trabalho |  |  |  | A pressão só deve ser aferida caso dois ou mais itens do grupo de compressores - circuito 1 sejam reprovados. (Em caso de equipamentos com Válvula de Expansão eletrônica a medição “DEVE SEMPRE SER FEITA” através do modulo da válvula) |  |  |  | Anotar valor no campo correnspondende |  |  |  | ${datasource._355__v_medicao_das_pressoes_de_trabalho__m_a_pressao_so_deve_ser_aferida_caso_dois_ou_mais_itens_do_grupo_de_compressores_circuito_2_sejam_reprovados_equipamentos_com_valvula_de_expansao_eletronica_usar_do_modulo_da_valvula__c_anotar_valor_medido}
Grupo de Ventiladores
Grupo de ventiladores 1 |  |  |  | Com equipamento em operação verificar condições de operação |  |  |  | Não deve haver ruídos anormais. Não deve haver vibrações excessivas nos ventiladores |  |  |  | ${datasource._361__v_grupo_de_ventiladores_1__m_com_equipamento_em_operacao_verificar_condicoes_de_operacao__c_nao_devem_haver_ruidos_anormais_nao_devem_haver_vibracoes_excessivas_nos_ventiladores}
Grupo de ventiladores 2 |  |  |  | Com equipamento em operação verificar condições de operação |  |  |  | Não deve haver ruídos anormais. Não deve haver vibrações excessivas nos ventiladores |  |  |  | ${datasource._362__v_grupo_de_ventiladores_2__m_com_equipamento_em_operacao_verificar_condicoes_de_operacao__c_nao_devem_haver_ruidos_anormais_nao_devem_haver_vibracoes_excessivas_nos_ventiladores}
Bomba de Circulação
Motobomba |  |  |  | Com equipamento em operação verificar condições de operação |  |  |  | Motobomba deve estar girando no sentido correto. Não deve haver ruídos anormais. Não deve haver vazamentos no selo da bomba |  |  |  | ${datasource._371__v_motobomba__m_com_equipamento_em_operacao_verificar_condicoes_de_operacao__c_motobomba_deve_estar_girando_no_sentido_correto_nao_deve_haver_ruidos_anormais_nao_deve_haver_vazamentos_no_selo_da_bomba}
Condições Finais
Lacres de segurança |  |  |  | Lacrar todos os componentes mecânicos e elétricos que possibilitem ajuste |  |  |  | Todos os componentes que possibilitem ajuste devem estar lacrados com tinta lacre |  |  |  | ${datasource._381__v_lacres_de_seguranca__m_lacrar_todos_os_componentes_mecanicos_e_eletricos_que_possibilitem_ajuste__c_todos_os_componentes_que_possibilitem_ajuste_devem_estar_lacrados_com_tinta_lacre}